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一、消防工程维保计划要求
依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合项目消防设备实际和管理要求，使整个维保工作系统化、规范化、档案化。特制定如下维保计划：
1、火灾自动报警系统
1. 1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；
1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；
1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作 鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；
1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；
1.5检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面(模块)输出电压是否正常，确保正常运行 ；
1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
1.7检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；
1.8定期对备用电源进行1~2次充放电试验；1~3次主和备用电源自动切换试验；
1.9定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；
1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；
1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。
1.12检查消防联动控制设备运行功能；
1.13检查火灾报警控制器报警报故障功能；
2、消防联动系统(含防排烟系统)
2.1检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常；
2.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；
2.3测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；
2.4测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
2.5测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；
2.6测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；
2.7检查试验联动警铃的功能是否正常；
2.8检查试验联动广播的功能是否正常；
2.9测试正压送风机(排烟风机)现场和远程启停控制功能是否正常；
2.10定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行风量检测，对转动部位及风机皮带松紧度等进行检查。
2.11检查机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜功能；
2.12检查机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜功能；
3、自动喷水灭火系统
3.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求)；
3.2检查试验水流指示器报警功能，动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；
3.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；
3.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；
3.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
3.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
3.7检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；
3.8检查试验湿式报警阀联动功能，水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心信息反馈是否准确，远程控制功能是否正常；
3.9定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的、接触面发现有缺陷的应及时报告；
3.10对主干管道起切断作用和通讯作用的阀门功能定期检查；
3.11定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道、油漆脱落的管道、标志漆等进行检查记录并提出整改报告。
4、室内消防栓系统
4.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；
[bookmark: OLE_LINK1]4.2检查测试消防栓系统，试验消报按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示，是否能远程启泵；
4.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
4.4检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
4.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；
4.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
4.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；
4.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时检查并做好记录，定期对阀门转动部位和螺栓进行检查；
4.9检查止回阀启闭是否灵活、有效；
4.10定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道、油漆脱落的管道、标志漆等进行检查记录并提出整改报告。
5、气体灭火系统
5.1检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；
5.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象；
5.3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；
5.4定期对电磁阀、瓶头阀进行检查；喷射嘴方向是否正确，无遮挡；
5.5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患；
5.6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；
5.7检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；
5.8检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。
5.9驱动装置、紧急启动、停止装置，声光报警装置各功能；
5.10气体灭火控制盘功能；
6、防火门和防火卷帘门
6.1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；
6.2试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；
6.3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；
6.4检查试验卷帘导轨和转动机构(含链条)运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；
6.5试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。
6.6检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；
6.7检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；
6.8检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；
6.9防火门监控是否正常；
7、通讯系统
7.1检查消防专用电话或插孔是否完好；
7.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。
8、消防广播
8.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；
8.2检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；
8.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；
8.4试验消防广播的选层广播功能是否正常。
9、消防给水
9.1定期对减压阀的流量和压力进行试验；
9.2对消防水泵接合器的接口及附件进行检查；
9.3定期对室外阀门井中，进水管上的控制阀门进行检查；
9.4定期检测消防水源常水位、最低水位、最高水位、出水量和蓄水量；
9.5检查消防水泵启停情况和供电电源情况；
9.6检查稳压泵的停泵启泵压力和气泵次数等情况；
9.7检查消防水泵的出流量和压力；
9.8对减压阀进行进行放水试验，并记录前后压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施；
9.9每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换；
9.10每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；
9.11每年应对系统过滤器进行至少一次排渣，并应检查过滤器是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修；
9.12每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理。
10、应急照明和疏散指示
10.1检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮(管)有无烧毁，充放电试验是否正常；
10.2测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。
10.3标识是否正确；
10.4照度是否符合要求。
10.5消防联动电切后应急照明及疏散指示系统是否正常；
二、服务标准
1、成交供应商维保过程中未达到上述标准的项目，学校有权要求成交供应商采取返工、再检查等方式进行整改，相关费用均由成交供应商承担。
2、学校可以根据实际工作需要或相关政府部门的要求，在合理的范围内提高服务标准，且无须调整服务费用。
3、成交供应商确保维保人员及其工作时间满足学校要求，相关人工费等费用已包含在本合同养护费用中，学校无需额外单独支付。
4、因滨海地区，室内外消防管道存在因地质下沉的因素，管道的排查维修3000元以下由维保单位负责（本次维保费用已包含，维保单位充分考虑）。
三、维护安全措施
1、月、年检进行之前，由成交供应商提出，学校出具书面通知各楼层工作人员，以免造成不必要的干扰和误会；成交供应商在学校确认后，也需在现场观察实际情况，并于当场做出必要告知；
2、维护人员检查设备时，必须提前通知学校值班人员，并在学校值班人员监督下开展工作；
3、系统联动试验及维修时，如需断电、断水应提前向学校领导报告，取得学校同意后并接受现场监督，加强防范措施后方能继续工作。完毕后，将调整过的设施、设备恢复至正常工作状态。
四、维护要求
1、一级注册消防工程师不少于1人作为项目负责人；
2、参与我校日常消防维保工作的人员要求需满足以下条件：
中级及以上建(构)筑物消防员/中级及以上消防设施操作员不少于3人、低压电工作业持证人员不少于2人。
3、每月月度维保检测成交供应商提前1-2天向学校报备征得同意后，于每月6日前完成检查，如遇节假日等特殊情况，往后顺延，测试设施设备性能，电子版检查报告将于72小时内反馈，一般隐患故障我司承诺维修人员将在检测完成后2个工作日内到场解决问题，直至问题故障修复完毕。重大隐患故障，如无备件特殊元件、大型设备维修等一时无法解决的特殊情况，递交专业性书面建议报学校相关部门同意后采取相应措施。
4、每半年对各系统进行一次检查，每年进行一次全面普查，进行全方位消防测试检查，并形成数据汇总、检查报告与维修计划。完成后48小时内，维修人员到场解决问题，直至问题故障修复完毕。
5、针对突发问题隐患，在学校提出需求后，成交供应商在2天内到场解决问题，直至问题故障修复完毕。
6、发现未在合同约定范围内的故障隐患，成交供应商立即向学校相关部门报告，并提出专业性建议，并积极配合学校解决问题。
7、协助配合消防部门及相关部门的业务，确保不因消防问题而影响学校日常工作的正常开展。
8、第一次进场时，成交供应商对消防系统全面检测，将发现问题和异常运行情况以书面形式报告学校；对责任范围内的系统设备进行维护、保养，确保系统正常运行。对责任范围之外或确实无法保养的设备，及时向学校上报建设性方案，由学校选定实施。
9、当学校发现故障不能自行排除时，通知成交供应商，成交供应商及时与相关部门联系并在24小时内进行确认，并派人到场处理，时间不受一日工作制影响。据实填写维护记录，学校和成交供应商签字后双方分别存档。
10、当学校在日常使用过程中发现消防系统故障时，成交供应商接到通知后将在24小时内派人到场紧急排故，时间不受一日工作制影响。对影响整合系统运行的故障，成交供应商承诺将在最短时间内修复故障，最迟不超过72小时。如无备件、特殊元件等一时无法解决的特殊情况，报学校相关部门同意后采取应急措施。
11、对日常工作中发现的问题故障，采取修复为主、换件为次的原则。
12、重大节假日，成交供应商在接到学校提前通知后，将在72小时内向学校报送值班表，保证有情况24小时内到场服务，且时间不受一日工作制影响。
13、设备故障不在免费保修清单内，如成交供应商提供设备报价清单，学校要在3个工作日内提起招采流程，期间成交供应商可经学校招采部门同意后提前进场维修。
14、成交供应商需诚实守信、秉承质量和服务至上的原则，时刻遵守操作规程，不得有任何形式的欺骗、隐瞒或故意损坏消防设施设备的行为。
15、派员配合学校开展（包括但不限于以下）重大活动驻场维保，装修工程前期现场指导处置，消防检测、检查、培训、验收等各项消防活动。
[bookmark: _Toc6671]16、齐全，满足现场维保要求，现场维保人员驻扎1人或半小时内到达现场人员；维修人员具有3年以上该岗位工作经验,维保单位充分考虑。
四、维保清单及付款方式
（一）维保费用的每笔款项以汇款方式支付，支付价格以中标金额为准。（注：此费用包含服务模式第2项的第5条与第5项免费更换配件清单），服务期限1年，合同签订后，从2026年3月6日起开始计算日期，费用按半年结算，共分二次，支付年度合同50％。



免费更换配件清单
	序号
	设备名称
	单位
	备注

	1
	点型感烟探测器
	个
	国标(3C认证)

	2
	点型感温探测器
	个
	国标(3C认证)

	3
	手动报警按钮
	个
	国标(3C认证)

	4
	消火栓按钮
	个
	国标(3C认证)

	5
	输入输出模块
	个
	国标(3C认证)

	6
	输入模块、输出模块
	个
	国标(3C认证)

	7
	声光警报器
	个
	国标(3C认证)

	8
	插孔电话模块
	不
	国标(3C认证)

	9
	专用电话
	个
	国标(3C认证)

	10
	联动盘终端电阻
	个
	国标(3C认证)

	11
	手自动转换盒
	个
	国标(3C认证)

	12
	紧急启停按钮
	个
	国标(3C认证)

	13
	排烟口执行器
	套
	国标(3C认证)

	14
	防火间执行器
	套
	国标(3C认证)

	15
	防火卷帘温控释放装置
	根
	国标(3C认证)

	16
	防火卷帘温控释放装置
	根
	国标(3C认证)

	17
	防火卷帘备用电池
	根
	国标(3C认证)

	18
	防火卷帘手动按钮
	根
	国标(3C认证)

	注：
1、 如设备出现老化、损坏等需要更换的情况，300元以下消防设施设备（包括但不限于免费更换配件清单设各内容），也由乙方采购更换；
2、 设备品牌、型号参照场所当前使用设备或兼容适配品牌设备，确保设备运行正常。



1

消防设备维保内容及周期
	系统名称
	维保内容
	维保方法
	维保要求
	周期

	防烟排烟系统
	风道风速
	目测
	采用金属风道时，不应大于20m/s，
采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时，不应大于15m/s。
	季度

	
	排烟口的风速（每层）
	
	核对排烟口风速不宜大于10m/s。
	季度

	
	送风口的风速（每层）
	
	核对送风口风速不宜大于7m/s
	

	
	风管
	
	软连接无破损、管道无锈蚀；与排烟井连接处密封
	

	
	排烟口、排烟阀、送风口、送风阀
	手动、远程
联动打开
	安装牢固，无倾斜、锈蚀、灰尘；执行机构机械部位灵活，远程联动一次打开，打开后信号反馈至消防监控室
	

	
	排烟防火阀
	
	平时常闭,手动或电信号打开阀门排烟，温度上升到280℃时重新关闭；并且联动排烟风机停机
	

	
	风机配电箱
	目测、手动
	配电箱固定牢固，无倾斜、锈蚀、灰尘，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，指示灯显示状态正常；检测电源供电能力，主备电进行1-3次切换。功能选择开关标示正确、清楚；并打至自动位置
	半年

	
	风机控制箱
	目测、手动
	控制箱固定牢固，无倾斜，无锈蚀，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，指示灯显示状态正常；手动、远程联动启动停止风机正常，运行状态信号反馈至消防监控室；功能选择开关标示正确、清楚；并打至自动位置
	

	
	风机
	目测、启动
仪表测试
	风机固定或吊装牢固；无锈蚀、震动，噪音较小，出风口防护网、防鸟网完好，电动机电源线套管无锈蚀，牢固，电动机绝缘符合要求
	季度

	
	诱导风机
	目测、启动
	外壳除尘、手动启动测试。
	

	防火分隔
	防火门
	目测
	无破损、锈蚀、掉漆；用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能；双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。启闭性能及严密性合格；合页、闭关器、顺序器动作灵活。
	季度

	
	防火卷帘门
	目测、手动
	1、配电箱、控制箱固定牢固，无倾斜，无锈蚀，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，指示灯显示状态正常；交流电源是否有自动切换的情况
2、轨道及卷门机轴、门叶动作灵活，无锈蚀。卷帘门下无阻挡物、杂物。
3、设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有远程联动、手动和机械控制的功能。手动操作，应动作灵敏。
4、模拟火灾报警试验，按预定程序分两步下降或一步到底，防火卷帘门应关闭，且无变形、扭曲情况；运行状态信号反馈至消防监控室，发出声光报警信号；
	

	
	电动防火阀
	目测、手动、联动
	安装牢固，无倾斜、锈蚀、灰尘；执行机构机械部位灵活，远程联动一次打开，打开后信号反馈至消防监控室
	

	地下室水泵房
	室内照明、卫生
	目测
	及时维修损坏灯具及光源，地面保持整洁，无积水，排水沟盖板平整，齐全，墙壁无灰尘、蛛网
	每两周

	
	水源
	
	测试水源供水能力；
	年度

	
	消防水池
	目测
	水位正常，浮球阀完好、可用，水位报警器的报警功能正常；无渗漏，水位控制系统正常，要求满水位，最低二分之一水位；
	每月

	
	管网系统
	
	无跑、冒、滴、漏现象，管道保温无破损；阀门开关灵活，单向阀是否正常；开关位置标示明显，开关位置正确，操作手柄及手轮齐全，无锈蚀，压力表正常，数值符合本项目要求
	季度

	
	过滤器
	手动排渣
	无破损、堵塞，完好状态
	

	消防给水系统
	配电柜
	人工切换主备电源，3次主电源和备用电源自动切换试验
	1、固定牢固，无倾斜，无锈蚀，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，状态指示灯显示正常；主电源切断后，自动转换到备用电源供电。再恢复主电源供电，看是否自动转换。功能选择开关标示正确、清楚；正常状态下应置于自动状态
	季度

	
	控制柜
	手、自动、远程启动水泵
	1、固定牢固，无倾斜，无锈蚀，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，状态指示灯显示正常
2、水泵是否启动，声音正常，运行状态信号反馈至消防监控室主机，
3、能实现自动运行，水泵正常状态下应置于自动状态
	

	
	消防水泵
	目测、手动盘车、手动启动，仪表测试
	电机绝缘电阻正常，无锈蚀，转动灵活；转动声音正常，水泵密封完好，无渗漏
	每两周

	
	污水泵
及控制箱
	目测；手、自动启泵
	1.水泵是否启动，声音正常，单向阀及阀门是否正常，管道无锈蚀；电动机绝缘电阻正常
2.能实现备泵自动运行，水泵正常状态下应置于自动状态
	季度

	消防稳压水泵房
	室内照明、卫生
	目测
	及时维修损坏灯具及光源，地面保持整洁，无积水，排水沟盖板平整，齐全，墙壁无灰尘、蛛网
	每两周

	
	
管网系统、稳压罐
	
目测
	无跑、冒、滴、漏现象，阀门开关灵活，单向阀是否正常，开、关标志明显，无锈蚀，稳压罐压力表正常，数值符合本项目要求，电接点压力表上下限设定值之差不小于0.05MPa
	
季度

	
	
高位消防水箱
	
目测
	无渗漏，水位控制系统正常；保持满水位，冬季检查室温（不能低于5度）。水箱及管道保温无破损；无锈蚀，无灰尘，检查水箱结构材料
	每月

	
	配电箱
	人工切换主备电源，3次主电源和备用电源自动切换试验
	主电源切断后，自动转换到备用电源供电。再恢复主电源供电，看是否自动转换。状态指示灯显示正常；正常状态下应置于自动状态
	季度

	
	控制箱
	手、自动启动水泵
	1.固定牢固，无倾斜，无锈蚀，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，状态指示灯显示正常
2.水泵是否启动，声音正常，
3.能实现自动运行，水泵正常状态下应置于自动状态
	

	
	稳压泵
	目测、手动盘车、手动启动，仪表测试
	电机绝缘正常无锈蚀，转动灵活；转动声音正常，水泵密封完好，无渗漏
	每两周

	消火栓
	室内消火栓箱
	目测
	1.无锈蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰，无灰尘、
	季度

	
	
	
	2.牢固，不松，不斜，转动部位加润滑油及组件防锈。
	

	
	
	
	3.内部配置：枪头、水带、接头齐全，摆放整齐，无灰尘及杂物
	

	
	
	
	4.消防栓手报安装牢固、无倾斜，按下后，消防泵启动，并有反馈信号
	

	
	
	
	5.最不利点消防栓静压力（楼顶消防栓）：
楼高100米以下大于0.07MP
楼高100米以上大于0.15MP
	

	
	室外消火栓
	目测
	牢固，不斜，无锈蚀；无渗漏，保温无破损，有明显的标示定期打油
	季度

	
	室外阀门井
	目测、手动
	启闭正常，无渗漏
	

	
	水泵接合器
	
	牢固，不斜，无锈蚀；无渗漏，保温无破损，有明显的标示，定期打油
	

	喷淋系统
	湿式报警阀组
	目测
	1.外观组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好，无锈蚀
	季度

	
	
	
	2.排水设施直排至水沟或管道引至地漏、泵坑
	

	
	
	
	3.水力警铃打开试验阀放水后，警铃应发出铃声报警
	

	
	
	目测、手动
	4.供水总控制阀开、关灵活可靠、标志明显、常开，锁定牢固
	

	
	
	
	5.压力表阀前后压力指示一致
	

	
	
	打开试验阀放水
	1.延迟器无出水
	

	
	
	
	2.报警阀启动，5-90s内开始连续报警，压力开关在消控中心报警，信号显示，泵自动启动
	

	
	
	
	3.报警阀复位后警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，
	

	
	水流指示器
	目测、手动
	1.水流指示器外观完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确
	

	
	
	
	2.指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开）
	

	
	阀门、电磁阀
	目测
	检查开启是否灵活；锁链完好状况；标识完好状况；
	季度

	
	末端试水装置
	目测、手动
	1.设置于每层或区最不利处
	

	
	
	
	2.组件有试水阀及测压仪表
	

	
	
	
	3.排水设施直排至水沟或管道引至地漏
	

	
	
	
	4.压力表不小于0.05MPa
	

	
	
	
	5.打开试验阀放水，湿式报警阀动作，报警；喷淋泵启动，
	

	
	喷头
	目 测
	状态检查完好，无异物遮挡、
	每月

	自动报警系统
	消防控制室主、备电源检查
	外观检查、巡检测试，切断主电源，看设备是否从主电源接到备用电源供电
	1.固定牢固，无倾斜，无锈蚀，接地、接线端子是否压接牢固、无松动；线路整齐；各回路标示清晰，状态指示灯显示正常
2.主电源切断后，自动转换到备用电源供电。再恢复主电源供电，看是否自动转换。功能选择开关标示正确、清楚；正常状态下应置于自动状态
交流电源是否有自动切换的情况，备用电源投入时指示灯应亮
	每月

	
	控制器的检查
	用控制器面板上操作键操作，观察其显示
	按“自检”“复位”“消音”检查画面和声音；模拟火灾信息后的显示、报警、记忆、打印功能
	

	
	控制器电源
	
	应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头
	

	
	消防控制室主、备电源检查
	人工切换主备电源，3次主电源和备用电源自动切换试验对备电进行充放电试验
	主电源切断后，自动转换到备用电源供电。4h后，再恢复主电源供电，看是否自动转换。检查备用电源是否正常充电
	季度

	
	控制器接地
	目测
	有工作接地线及PE线接地保护
	季度

	
	控制器接地标志
	
	明显，持久
	

	
	控制器的检查
	除每日的检查外，拆下某一火灾探测器，用专用加烟（加温）等试验器进行模拟火灾报警试验连续两次模拟
	试验火警报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能；在不同故障的切换，不同回路的切换时，火警有优先报警显示。报警记忆功能正常“消音”后，重新启动报警功能
	

	
	探测器
	目测
	1.外观质量：无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰
	季度

	
	
	
	2.牢固程度：牢固，不松，不斜
	

	
	
	
	3.确认灯的功能：报警，灯启动，巡检，灯闪动
	

	
	
	模拟试验
	4.报警功能：有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出
	年度

	
	报警按钮
	
目测
	1.外观质量：组件完整，标志明显
	季度

	
	
	
	2.牢固程度：牢固，不松，不斜
	

	
	
	
	3.确认灯的功能：启动按钮，按钮处有发光指示
	

	
	
	手动试验
	4.报警功能：启动按钮，火警信号输出
	年度

	
	消火栓手报
	目测、手动试验
	安装牢固、无倾斜，按下后，消防泵启动，并有反馈信号
	

	
	火灾事故广播
	1.强行切换功能
	合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播
	季度

	
	
	2.选层广播功能
	消控室内可选定楼层（区域）广播
	

	
	
	3.消防联动功能
	模拟试验情况下，着火层相邻上下三层
	

	
	非消防用电强切
	远程操作
	可以切断目标电源
	年度

	
	消防通讯
	1.控制室与设备间的通话
	功能正常，语音清楚
	

	
	
	2.电话插孔通讯试验
	手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰
	

	
	
	3.与“119”台通话
	消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话
	

	
	声光报警器
	目测
	牢固，平衡，不斜，不松动
	年度

	
	
	手动试验
	及时报警，声光同时发出
	

	
	电梯
	1. 联动功能
	确认火灾后，可手动、自动全部迫降至首层
	

	
	
	2. 信号反馈功能
	对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室
	

	
	应急照明
	1. 外观质量
	外表完整无损，无倾斜
	
每月

	
	
	2. 应急转换功能
	正常电源切断，应急转换时间不大于5秒
	

	
	
	3. 应急工作时间及充、放电功能
	大于30分;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护
	

	
	
	4.应急照明照度
	火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，
	

	
	
安全疏散指示灯
	1.外观质量
	外表完整无损、无倾斜
	

	
	
	2.疏散指示方向和图形
	指向正确，图、文、尺寸规范
	

	
	
	3.应急转换功能
	应急转换时间≯5S，可连续转换10次
	

	
	
	4.疏散指示照度
	大于1.0Lx
	

	
	灭火器
	放置环境、胶管塞好状况。铅封状态，压力状态及外观
	筒体无锈蚀；密封完好，压力指示位于绿色区域及以上
干粉灭火器自出厂5年可不检，以后每隔2年检验一次。
	每月
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